| 7 Свидетельство о приемке Дверь противопожарная стальная ДПС-1(2)-60 ДПСО-1(2)-60 зав.№ соответствует техническим условиям ТУ 25.12.10-003-04400363-2020, имеет сертификат соответствует пожарной безопасности № EAЭС RU C-RU.ПБ58. В.00196/21 c 31.03.2021 по 30.03.2026 и признана годной к эксплуатации. Дата выпуска “ ” 202 г. Отметка ОТК (подпись) М.П. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИАЛ» | Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИАЛ» 25.12.10.000 Двери противопожарные стальные однопольные/двупольные глухие и со светопрозрачным заполнением до 25% типов ДПС-1(2)-60; ДПСО-1(2)-60 ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 1 Основные сведения об изделии и технические данные 1.1 Двери противопожарные стальные предназначены для заполнения проемов в противопожарных преградах и перегородках зданий различного назначения, и выполняют функции преграды, предотвращающей распространение пожара и продуктов горения из помещения (или отсека с очагом пожара) в другие помещения, в течение нормируемого времени. Двери выпускаются в соответствии с ТУ 25.12.10-003-04400363-2020. По исполнению двери выпускаются глухими ДПС-1(2)-60 и со светопрозрачным Заполнением до 25% ДПСО-1(2)-60. 1.2 Основные технические характеристики дверей указаны в таблице 1. 2 Комплектность Таблица 2 2 Комплектность Таблица 2 Таблица 1 Наименование показателя; Единицы измерения; Числовое значение. Габаритные размеры:; мм; (1500…2550) x (600…1150) (1500…2550) x (1100…2000). Толщина полотна двери; мм; 63. Показатель огнестойкости двери (ЕI); мин; 60. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69; УХЛ. Количество петель на створку, не менее; шт; 2. Сопротивление теплопередачи полотна, не менее; м2 × ℃/Вт; 0,4. Воздухопроницаемость при Дельта Ро = 100 Па, не более; м3 /(ч×м2); 27. Марка стекла (для двери с остеклением); Стекло пожаростойкое многослойное марки «Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW 60» (ТУ 5924-001-6107415-09). Толщина стекла (для двери с остеклением); мм; 28. Наименование; Кол-во, шт.. Дверь противопожарная стальная в сборе; 1. Паспорт и инструкция по монтажу; 1. Копия сертификата пожарной безопасности; 1. |
| --- | --- |

| 3 Транспортирование и хранение 3.1 Общие требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 23118. Транспортирование дверей осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 3.2 Погрузку и транспортирование готовых изделий следует осуществлять методами, исключающими образование остаточных деформаций и вмятин. 3.3 При транспортировании элементы конструкции должны находиться в положении, удобном для транспортирования. 3.4 Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку дверей необходимо производить в соответствии с ГОСТ 12.3.009 и действующими правилами для данного вида транспортах средств. Сбрасывание изделий с транспортного средства при разгрузке не допускается. 3.5 Двери должны храниться на специально оборудованных складах, и должны быть защищены от загрязнений и воздействия агрессивных сред. Двери относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях: интервал температур от +15 до +35℃, с относительной влажностью воздуха от 30 до 70% 3.6 При хранении в пакетах двери должны опираться на прокладки прямоугольного сечения. Толщина прокладок должны быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать размер конструкции при многоярусной укладке. Двери должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения. 3.7 Условия хранения дверей в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий ОЖ4 ГОСТ 15150, срок сохранности до ввода в эксплуатацию – 2 года. 3.8 Рядность складирования дверей в транспортной таре в горизонтальном положении (друг на друге) – не более десяти. 4 Инструкция по монтажу 4.1 Общие указания 4.1.1 Монтаж двери необходимо осуществлять только после завершения всех строительных работ и перед началом отделочных операций. 4.1.2 Монтаж изделий должен осуществляться специализированными строительными фирмами или монтажными бригадами предприятия—изготовителя дверей. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи- приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ. При проведении монтажных работ не допускаются: -механические повреждения конструкций (образование остаточных деформаций, вмятин и др.); -изменения конструкции изделий, не предусмотренные конструкторской или эксплуатационной документацией; - самостоятельные регулировка, ремонт дверей. 4.1.3 При монтаже запрещается: - использовать конструкцию двери(блока) в качестве силового элемента; -приваривание коробки двери (блока) к металлоконструкции проема сплошным сварочным швом; -производить монтажные работы в климатических условиях, не удовлетворяющих п. 1.2 настоящего паспорта. | 4.2 Монтаж двери 4.2.1 Подготовить монтажный проём под установку двери (блока) с техническими зазорами 10-15 мм. на сторону; 4.2.2 Установить дверную раму с дверью и закрепить ее в проеме в следующей последовательности: - дверную коробку вместе с полотнами выставить в дверной проем по уровню и раскрепить с помощью деревянных клиньев; - смещая вертикальные стойки во фронтальной плоскости добиться стопроцентного прилегания дверных полотен; - дополнительно проверить оттвесом или уровнем все плоскости и визуально зазор по периметру полотна двери и рамы; - закрепить дверную коробку с помощью анкерных болтов, не допуская деформации и смещения рамы. 4.2.3 Перед навеской полотна двери на коробку петли должны быть смазаны густой смазкой (ЦИАТИМ 203). 4.2.4 При монтаже дверей должны учитываться требования действующих строительных норм и правил (в т. ч. – по проектированию зданий и сооружений различного назначения), а также – ГОСТ 26433.1, ГОСТ 26433.2, ГОСТ 26607 и ГОСТ 23616. Безопасность и надежность монтажа и эксплуатации дверей должны обеспечиваться технологическими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного объекта (здания, сооружения), с учетом требований нормативной и эксплуатационной документации. 4.2.5 Все работы по монтажу и ремонту дверей должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12.03-2001, СНиП III-4-80 и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке. 4.2.6 Поверхность металлических полотен дверей следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, н6е вызывающих повреждений защитных покрытий облицовок. Не допускается применять для чистки и мытья поверхностей дверей абразивные материалы, например, песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить защитное покрытие металлических полотен. 5 Гарантийные обязательства 5.1 изготовитель гарантирует соответствие дверей требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения. 5.2 Гарантийный срок эксплуатации дверей – не менее 12 мес. с момента изготовления. Средний срок службы дверей должен составлять не менее 10 лет. 5.3 Изготовитель, в период гарантийного срока эксплуатации, обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера. 6 Сведения об утилизации Двери и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции подрядчиком. |
| --- | --- |