## 3х1,5
ООО «Кабельный завод «АЛЮР»
|  | АЛЮР |  |  |  | Россия, 182115 Псковская область,
​​​​​​​г. Великие Луки, ул. Гоголя д. 3 б
8 (81153) 9-15-25 8 (81153) 9-17-86
ПРОТОКОЛ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№00065216
НА КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
ТУ 3500-008-41580618-2014, ГОСТ 31996-2012 (ОТУ)
МАРКА ИЗДЕЛИЯ |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок(N,PE)-0,66
ПАРТИЯ |  |  | Ч, бар |  |  |  | КЛАСС ГИБКОСТИ |  | 1
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР |  |  | 0833b83585 |  |  |  | ДЛИНА |  | 3500 м
Nп/п | Вид испытаний или проверки |  |  | Технические требования |  | Результат испытаний |  | Заключение
1 | Конструктивные элементы и основные размеры
| Толщина изолции, мм |  |  | Не менее | 0.44 | 0.6 |  | Соответствует
| Толщина защитного шланга (оболочки), мм |  |  | Не менее | 1.175 | 1.5 |  | Соответствует
2 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и тумпературу 20С, Ом |  |  | Не более | 7.41 | 7.4 |  | Соответствует
3 | Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км и температуру 20С, Мом |  |  | Не менее | 12 | 14.8 |  | Соответствует
4 | Испытание переменным напряжением 3кВ частотой 50 Гц в течении 10 мин. |  |  | Не должно быть пробоя |  | Да |  | Соответствует
5 | Маркировка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
6 | Упаковка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
Предел расппространения горения ПРГП 1б по ГОСТ 31565-2012
ЕАС
Михайлов Андрей Константинович-
Контролер К.И. __________________ |  |  |  |  | Контролер кабельных изделий (141)
|  | Подпись |  |  | ____________________________
"07" 11 2023г | [5 empty] | Фамилия И.О.

## 5х1,5
ООО «Кабельный завод «АЛЮР»
|  | АЛЮР |  |  |  | Россия, 182115 Псковская область,
​​​​​​​г. Великие Луки, ул. Гоголя д. 3 б
8 (81153) 9-15-25 8 (81153) 9-17-86
ПРОТОКОЛ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№00065122
НА КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
ТУ 3500-008-41580618-2014, ГОСТ 31996-2012 (ОТУ)
МАРКА ИЗДЕЛИЯ |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ок(N,PE)-0,66
ПАРТИЯ |  |  | Ч, бар |  |  |  | КЛАСС ГИБКОСТИ |  | 1
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР |  |  | 0645b87113 |  |  |  | ДЛИНА |  | 1500 м
Nп/п | Вид испытаний или проверки |  |  | Технические требования |  | Результат испытаний |  | Заключение
1 | Конструктивные элементы и основные размеры
| Толщина изолции, мм |  |  | Не менее | 0.44 | 0.6 |  | Соответствует
| Толщина защитного шланга (оболочки), мм |  |  | Не менее | 1.175 | 1.5 |  | Соответствует
2 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и тумпературу 20С, Ом |  |  | Не более | 7.41 | 7.4 |  | Соответствует
3 | Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км и температуру 20С, Мом |  |  | Не менее | 12 | 14.8 |  | Соответствует
4 | Испытание переменным напряжением 3кВ частотой 50 Гц в течении 10 мин. |  |  | Не должно быть пробоя |  | Да |  | Соответствует
5 | Маркировка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
6 | Упаковка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
Предел расппространения горения ПРГП 1б по ГОСТ 31565-2012
ЕАС
Михайлов Андрей Константинович-
Контролер К.И. __________________ |  |  |  |  | Контролер кабельных изделий (141)
|  | Подпись |  |  | ____________________________
"28" 11 2023г | [5 empty] | Фамилия И.О.

## 5х2,5
ООО «Кабельный завод «АЛЮР»
|  | АЛЮР |  |  |  | Россия, 182115 Псковская область,
​​​​​​​г. Великие Луки, ул. Гоголя д. 3 б
8 (81153) 9-15-25 8 (81153) 9-17-86
ПРОТОКОЛ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№00063592
НА КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
ТУ 3500-008-41580618-2014, ГОСТ 31996-2012 (ОТУ)
МАРКА ИЗДЕЛИЯ |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ок(N,PE)-0,66
ПАРТИЯ |  |  | Ч, бар |  |  |  | КЛАСС ГИБКОСТИ |  | 1
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР |  |  | 0953b84242 |  |  |  | ДЛИНА |  | 2000 м
Nп/п | Вид испытаний или проверки |  |  | Технические требования |  | Результат испытаний |  | Заключение
1 | Конструктивные элементы и основные размеры
| Толщина изолции, мм |  |  | Не менее | 0.44 | 0.6 |  | Соответствует
| Толщина защитного шланга (оболочки), мм |  |  | Не менее | 1.175 | 1.5 |  | Соответствует
2 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и тумпературу 20С, Ом |  |  | Не более | 7.41 | 7.4 |  | Соответствует
3 | Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км и температуру 20С, Мом |  |  | Не менее | 12 | 14.8 |  | Соответствует
4 | Испытание переменным напряжением 3кВ частотой 50 Гц в течении 10 мин. |  |  | Не должно быть пробоя |  | Да |  | Соответствует
5 | Маркировка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
6 | Упаковка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
Предел расппространения горения ПРГП 1б по ГОСТ 31565-2012
ЕАС
Михайлов Андрей Константинович-
Контролер К.И. __________________ |  |  |  |  | Контролер кабельных изделий (141)
|  | Подпись |  |  | ____________________________
"13" 11 2023г | [5 empty] | Фамилия И.О.

## 5х6
ООО «Кабельный завод «АЛЮР»
|  | АЛЮР |  |  |  | Россия, 182115 Псковская область,
​​​​​​​г. Великие Луки, ул. Гоголя д. 3 б
8 (81153) 9-15-25 8 (81153) 9-17-86
ПРОТОКОЛ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№00063592
НА КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
ТУ 3500-008-41580618-2014, ГОСТ 31996-2012 (ОТУ)
МАРКА ИЗДЕЛИЯ |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ок(N,PE)-0,66
ПАРТИЯ |  |  | Ч, бар |  |  |  | КЛАСС ГИБКОСТИ |  | 1
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР |  |  | 0957b87512 |  |  |  | ДЛИНА |  | 1500 м
Nп/п | Вид испытаний или проверки |  |  | Технические требования |  | Результат испытаний |  | Заключение
1 | Конструктивные элементы и основные размеры
| Толщина изолции, мм |  |  | Не менее | 0.44 | 0.6 |  | Соответствует
| Толщина защитного шланга (оболочки), мм |  |  | Не менее | 1.175 | 1.5 |  | Соответствует
2 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и тумпературу 20С, Ом |  |  | Не более | 7.41 | 7.4 |  | Соответствует
3 | Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км и температуру 20С, Мом |  |  | Не менее | 12 | 14.8 |  | Соответствует
4 | Испытание переменным напряжением 3кВ частотой 50 Гц в течении 10 мин. |  |  | Не должно быть пробоя |  | Да |  | Соответствует
5 | Маркировка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
6 | Упаковка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
Предел расппространения горения ПРГП 1б по ГОСТ 31565-2012
ЕАС
Михайлов Андрей Константинович-
Контролер К.И. __________________ |  |  |  |  | Контролер кабельных изделий (141)
|  | Подпись |  |  | ____________________________
"16" 11 2023г | [5 empty] | Фамилия И.О.

## 3х4
ООО «Кабельный завод «АЛЮР»
|  | АЛЮР |  |  |  | Россия, 182115 Псковская область,
​​​​​​​г. Великие Луки, ул. Гоголя д. 3 б
8 (81153) 9-15-25 8 (81153) 9-17-86
ПРОТОКОЛ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№00063592
НА КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
ТУ 3500-008-41580618-2014, ГОСТ 31996-2012 (ОТУ)
МАРКА ИЗДЕЛИЯ |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ок(N,PE)-0,66
ПАРТИЯ |  |  | Ч, бар |  |  |  | КЛАСС ГИБКОСТИ |  | 1
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР |  |  | 0942b85472 |  |  |  | ДЛИНА |  | 2500 м
Nп/п | Вид испытаний или проверки |  |  | Технические требования |  | Результат испытаний |  | Заключение
1 | Конструктивные элементы и основные размеры
| Толщина изолции, мм |  |  | Не менее | 0.44 | 0.6 |  | Соответствует
| Толщина защитного шланга (оболочки), мм |  |  | Не менее | 1.175 | 1.5 |  | Соответствует
2 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и тумпературу 20С, Ом |  |  | Не более | 7.41 | 7.4 |  | Соответствует
3 | Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км и температуру 20С, Мом |  |  | Не менее | 12 | 14.8 |  | Соответствует
4 | Испытание переменным напряжением 3кВ частотой 50 Гц в течении 10 мин. |  |  | Не должно быть пробоя |  | Да |  | Соответствует
5 | Маркировка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
6 | Упаковка |  |  | Соответствует требованиям НД |  | Да |  | Соответствует
Предел расппространения горения ПРГП 1б по ГОСТ 31565-2012
ЕАС
Михайлов Андрей Константинович-
Контролер К.И. __________________ |  |  |  |  | Контролер кабельных изделий (141)
|  | Подпись |  |  | ____________________________
"14" 11 2023г | [5 empty] | Фамилия И.О.