Производитель: ООО "РТП"

140326, Московская обл., Г.о. Егорьевск, с. Лелечи, стр. 61Б Тел.: +7 (495) 540-52-62

ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

PPR PN10

SDR11

ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-003-78044889-2013

ПС-42982

1

- Назначение и область применения.

Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов.

- Особенности конструкции.

Трубы изготовлены из полипропилена рандом сополимера PPR-10. Цвет белый или серый.

- Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет.

| Класс эксплуатации | Описание класса эксплуатации | Рабочее дав- ление, бар |
| --- | --- | --- |
| ХВ | Холодное водоснабжение 20°С | 10 |

- Технические характеристики.

| № | Наименование характеристики | Значение характеристики для труб с размерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20х1,9 | 25х2,3 | 32х2,9 | 40х3,7 | 50х4,6 | 63х5,8 | 75 х 6,8 | 90 х 8,2 | 110 х 10,0 | 125 х 11,4 | 140 х 12,7 | 160 х 14,6 |
| 1 | Наружный диа- метр, мм | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 | 90,0 | 110,0 | 125,0 | 140,0 | 160,0 |
| 2 | Допуск по диа- метру, мм | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,4 | +1,2 | +1,3 | +1,5 |
| 3 | Нормализованная серия труб, S | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стандартное со- отношение,SDR | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номинальное давление,PN,бар | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вес трубы, кг/м.п. | 0,107 | 0,162 | 0,257 | 0,407 | 0,630 | 0,995 | 1,388 | 2,010 | 2,990 | 3,861 | 4,810 | 6,312 |
| 7 | Время нагрева при сварке, сек | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 | 60 | 100 | 150 | 180 |
| 8 | Время сварки, сек | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 9 | Минимальная глубина при свар- ке, мм | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 10 | Время остывания после сварки, сек | 120 | 120 | 220 | 240 | 250 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 600 | 720 |
| 11 | Внутренний объ- ем 1 м.п., л | 0,206 | 0,327 | 0,539 | 0,834 | 1,307 | 2,074 | 2,959 | 4,252 | 6,359 | 8,199 | 10,31 | 13,43 |
| 12 | Плотность ППР, г/см3 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Эквивалентная плотность трубы, г/см3 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Коэффициент трения о стенки трубы | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Относительное удлинение при разрыве, % | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предел прочности при разрыве, МПа | 35-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Предел текучести при растяжении, МПа | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Удельная тепло- емкость, при 23 °C, кДж/кгК | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Коэффициент теплопроводно- сти Вт. м/°С | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Коэффициент линейного рас- ширения, 1/°С | 13 х 10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 21 | Кислородо- проницаемость (ISO 21003-2), г/м3 сутки | ˂ 0,1 |
| --- | --- | --- |
| 22 | Группа горючести | Г4 |
| 23 | Группа воспламе- няемости | В3 |
| 24 | Дымообразующая способность | Д3 |
| 25 | Токсичность про- дуктов сгорания | Т3 |
| 26 | Массовая доля летучих веществ, % | < 0,035 |

- Указания по монтажу.

  - Монтаж полипропиленовых труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +5°С.

  - Соединения труб должны выполняться методом термической диффузионной раструбной сварки с помощью специ- ального сварочного аппарата. Настроечная рабочая температура 260°С.

  - Соединительные детали для раструбной сварки рекомендуется использовать того же производителя, что и трубы. В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга.

  - Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать изложенному в технических характеристиках.

  - Трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0°С, должны быть перед монтажом выдержа- ны в течение 2ч при температуре не ниже +5°С.

  - Монтаж систем из полипропиленовых труб следует вести в соответствии с требованиями нормативных документов и СП 40-101-96 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»».

- Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию.

  - Трубы должны эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице технических характеристик и при режимах, соответствующих принятому классу эксплуатации.

  - Полипропиленовые неармированные трубы не допускаются к применению:

-при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95ºС;

-при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации;

-в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности (п.2.8.СП40-101-96);

-в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130ºС;

-для раздельных систем противопожарного водопровода (п.1.2.СП40-101-96).

- Условия хранения и транспортировки.

  - В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном ви- де транспорта.

  - При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

  - Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

  - Хранение полипропиленовых труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ15150 в проветрива- емых навесах или помещениях.

  - Трубные пакеты допускается хранить в штабелях высотой не более 2м.

  - При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

  - Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше–10ºС. Для транспортировки при температуре от -11до

-20ºС следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транс- портировка при температуре ниже -21ºС запрещена.

  - Запрещается складировать трубы на расстоянии менее 1м. от нагревательных приборов.

- Утилизация.

  - Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004г. № 122-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003г. №15-ФЗ "Об отходах произ- водства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоря- жениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

- Гарантийные обязательства.

  - Изготовитель гарантирует соответствие труб полипропиленовых, неармированных труб техническим тре­ бованиям паспорта, ТУ и ГОСТ Р 32415-2013, при условии соблюдения потребителем правил исполь­ зования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

  - Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

    - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания эксплуатации и обслуживания изделия;

    - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

-наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

-наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

-повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

- Условия гарантийного обслуживания.

  - Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составля­ ет - 10 лет.

  - Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в ре­ зультате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

  - Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного сро­ ка. Покупателю не возмещаются.

  - В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

- Свидетельство о приёмке.

«Труба полипропиленовая PPR PN10»                                                              Дата отгрузки: 15.11.2023

| № | Артикул | Типоразмер, мм | Кол-во, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17611 | 20x1,9 | 1000 |
| 2 | 17612 | 25х2,3 | 1000 |
| 3 | 10871 | 32х2,9 | 1000 |
| 4 | 14157 | 40х3,7 | 1000 |
| 5 | 14158 | 50х4,6 | 1000 |

2248-003-78

изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 32415-2013, ТУ

Антипова Е.

(расшифровка подпись