Акционерное общество "Ивановский кабельный завод"

153043, г.Иваново, Калашникова ул, дом №28Д, помещение 1006, 8(495) 150-40-20, www.ivkz.ru

Паспорт качества № 000212196

на кабельно-проводниковую продукцию

Марка кабеля:

ГОСТ:

ТУ:

Длина: Номер барабана (партии):

Тип барабана: Дата изготовления:

Вес:

ВВГнг(А)- LS 5х1,5 0,66кВ (бухты) 31996-2012

27.32.13-025-45310838-2020

150 м

16560

8

15.11.2023 г.

25

| № п/п | Наименование характеристик | Требование стандартов | Фактические значения | Штамп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом. | 12,1 | 11,9 |  |
| 2 | Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 °C по ТУ не менее, МОм. | 12 | 55 |  |
| 3 | Маркировка и упаковка по ГОСТ 18690-2012 | Соответствует | Соответствует |  |
| 4 | Конструктивные размеры по ТУ | Соответствует | Соответствует |  |
| 5 | Испытание напряжением по ТУ в течении 5 минут, Вольт. | 3 000 | 3 000 |  |

Продукция соответствует требованиям ТУ 27.32.13-025-45310838-2020

Испытания произвел(а)

Гольденберг Елена Павловна