## Смесительные узлы
|  | Характеристики установки | [8 empty] | Смесительный узел | [5 empty] | Характеристики смесительного узла |  |  |  | в РД
Здание | Помещение | Обозначение системы | Тип установки | Нагреватель | Расход воздуха L, м3/ч | Расход тепла Q, кВт | Расход теплоносителя в теплообменнике, G |  | Диаметр присоединения |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Дата изготовления | Изготовлено по (ТУ, ГОСТ) | Единица измерения | Количество | Насос | Клапан с приводом | Подсоед. Магистрали | Подсоед. к ТО (шланги) | Исполнение узла теплоснабжения | фото от Данилы
[7 empty] | м3/ч | л/с | дюйм | DN, мм | [8 empty] | дюйм | дюйм
111 | 1.05 | ПВ1 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 02 RL | HW.2 | 1490 | 21.1 | 1.86 | 0.52 | 1" | 25 | MUB.L.04.04.B.CP | 24.00007678 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.004/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 01 | 1" LP
111 | 1.05 | П2 | LM DUCT R 250 | HW.2 | 600 | 14 | 0.74 | 0.21 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.01.B.CP | 24.00007681 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.001/VA.010 | 1/2" | 1" | исп. 02 | 1/2" HP
111 | 1.07 | П3 | LM DUCT R 200 | HW.2 | 290 | 6.6 | 0.85 | 0.24 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.01.B.CP | 24.00007681 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.001/VA.010 | 1/2" | 1" | исп. 02 | 1/2" HP
110 | 2.14 | ПВ1 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 05 LR | HW.2 | 2975 | 27.9 | 2.27 | 0.63 | 1" | 25 | MUB.L.04.06.B.CP | 24.00007479 | 2024-02-02 | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.006/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 01 | 1" LP
110 | 1.11 | П2 | LM DUCT R 160 | HW.2 | 300 | 6.7 | 0.76 | 0.21 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.01.B.CP | 24.00007484 | 2024-01-30 | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.001/VA.010 | 1/2" | 1" | исп. 03 | 1/2" HP
110 | 2.14 | П3 | LM DUCT Q 50-25 | HW.2 | 1250 | 22.2 | 1.5 | 0.42 | 1" | 25 | MUB.L.04.04.B.CP | 24.00007483 | 2024-01-30 | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.004/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 02 | 1" LP
110 | 1.10 | П4 | LM DUCT R 250 | HW.2 | 610 | 14 | 0.68 | 0.19 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.01.B.CP | 24.00007478 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.001/VA.010 | 1/2" | 1" | исп. 03 | 1/2" HP
61.2 | 2.23 (слева) | ПВ1 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 07 LR | HW.2 | 4200 | 47.1 | 1.97 | 0.55 | 1" | 25 | MUB.L.04.06.B.CP | 24.00007729 | 2024-01-31 | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.006/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 01 | 1" LP
61.2 | 2.23 (справа) | ПВ2 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 03 LR | HW.2 | 2100 | 16.7 | 1.56 | 0.43 | 1" | 25 | MUB.L.04.04.B.CP | 24.00007728 | 2024-01-31 | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.004/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 02 | 1" LP
61.2 | 2.16 | П3 | LM DUCT Q 80-50 | HW.2 | 4670 | 75.6 | 2.4 | 0.67 | 1" | 25 | MUB.L.06.06.B.CP | 24.00007737 | 2024-01-31 | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.06 | /VR.006/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 03 | 1" LP
61.2 | 1.06 | П4 | LM DUCT R 160 | HW.2 | 255 | 6 | 0.5 | 0.14 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.01.B.CP | 24.00007723 | 2024-01-31 | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.001/VA.010 | 1/2" | 1" | исп. 04 | 1/2" LP
61.17 | 2.05 | П1 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 03 L | HW.3 | 2600 | 46.1 | 2 | 0.56 | 1" | 25 | MUB.L.04.06.B.CP | 24.00007490 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.006/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 01 | 1" LP
61.17 | 1.02 | П2 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 02 L | HW.2 | 1150 | 16.9 | 1.5 | 0.42 | 1" | 25 | MUB.L.04.04.B.CP | 24.00007489 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.004/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 02 | 1" LP
61.17 | 1.02 | П3 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 02 L | HW.2 | 1000 | 16.2 | 1.48 | 0.41 | 1" | 25 | MUB.L.04.04.B.CP | 24.00007489 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.004/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 02 | 1" LP
61.17 | 1.02 | П4 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 02 L | HW.2 | 700 | 13.2 | 1.49 | 0.41 | 1" | 25 | MUB.L.04.04.B.CP | 24.00007489 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.004/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 02 | 1" LP
57 | 2.22 | П1 | LM ERDE PRO 5 EVO Pl 03 R | HW.3 | 2000 | 39 | 3.85 | 1.07 | 1" | 25 | MUB.L.04.06.B.CP | 24.00007440 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.006/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 01 | 1" HP
57 | 2.22 | ПВ2 | LM ERDE PRO 5 EVO Pl 05 LR | HW.21 | 2950 | 19.1 | 3.61 | 1 | 1" | 25 | MUB.L.04.06.B.CP | 24.00007440 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.006/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 01 | 1" HP
57 | 1.20 | П4 | LM DUCT R 200 | HW.2 | 375 | 8 | 0.85 | 0.24 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.02.B.CP | 24.00007448 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.002/VA.010 | 1/2'' | 1'' | исп. 02 | 3/4" LP
57 | 2.02 | П5 | LM DUCT R 250 | HW.2 | 490 | 11.9 | 0.74 | 0.21 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.01.B.CP | 24.00007449 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.001/VA.010 | 1/2" | 1" | исп. 03 | 3/4" LP
56 | 2.02 | ПВ1 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 15 RL | HW.3 | 8890 | 158.1 | 5.26 | 1.46 | 2" | 50 | MUB.L.08.10.B.CP | 24.00007498 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.08 | /VR.010/VA.010 | 1'' | 1'' | исп. 01 | 1 1/2"
56 | 2.20 | ПВ2 | LM ERDE PRO 3 EVO Pl 09 RL | HW.3 | 5935 | 107.4 | 4.94 | 1.37 | 1" | 25 | MUB.L.08.10.B.CP | 24.00007498 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.08 | /VR.010/VA.010 | 1'' | 1'' | исп. 02 | 1 1/4"
56 | 2.01 | П3 | LM DUCT Q 60-30 | HW.2 | 2195 | 36.8 | 1.56 | 0.43 | 1" | 25 | MUB.L.04.04.B.CP | 24.00007509 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.004/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 04 | 1"
56 | 2.01 | П4 | LM DUCT R 250 | HW.2 | 440 | 11.2 | 0.48 | 0.13 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.01.B.CP | 24.00007511 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.001/VA.010 | 1/2" | 1" | исп. 06 | 1/2"
56 | 1.14 | П5 | LM DUCT R 200 | HW.2 | 380 | 8.3 | 0.67 | 0.19 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.02.B.CP | 24.00007508 | 2024-01-31 | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.002/VA.010 | 1/2'' | 1'' | исп. 05 | 1/2"
56 | 2.20 | П6 | LM DUCT Q 50-30 | HW.2 | 1420 | 25.5 | 1.57 | 0.44 | 1" | 25 | MUB.L.04.04.B.CP | 24.00007509 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.004/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 04 | 1"
56 | 2.01 | П7 | LM DUCT Q 60-35 | HW.2 | 2725 | 43.5 | 1.88 | 0.52 | 1" | 25 | MUB.L.04.06.B.CP | 24.00007510 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.006/VA.010 | 3/4'' | 1'' | исп. 03 | 1"
56 | 1.01 | П8 | LM DUCT R 315 | HW.2 | 770 | 17.3 | 0.49 | 0.14 | 3/4" | 20 | MUB.L.04.01.B.CP | 24.00007511 |  | ТУ 27.12-001-37181930-2020 | шт. | 1 | /P.1R.04 | /VR.001/VA.010 | 1/2" | 1" | исп. 06 | 1/2"

## схема
Спецификация к схеме
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса, кг | Примечание
1 |  | Комплект смесительного узла по типу MUB.L.__.__.B.CP в составе:
1.1 |  | Кран шаровой | 2
1.2 |  | Фильтр | 1
1.3 |  | Клапан с приводом | 1
1.4 |  | Циркуляционный насос | 1
1.5 |  | Обратный клапан | 1
2 |  | Клапан балансировочный | 1
3 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор расхода) | 1
4 | PTI | Термоманометр радиальный 0…120℃ | 4
5 | PS | Реле давления | 1
6 | PI | Манометр радиальный 0…1 МПа | 2
7 |  | Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" | 1
8 |  | Тройник 1" | 9
9 |  | Сгон 1" | 3
10 |  | Ниппель 1" | 6
11 |  | Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм | 3 |  | в м.п.
12 |  | Переход Stahlman | 4
13 |  | Футорка 1"-1/2" | 7

## 57
Групповая спецификация материалов смесительных узлов приточных установок систем П1, ПВ2, П4, П5
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на исполнение |  |  |  | Масса, кг | Примечание
|  |  | 01 | 02 | 03 | Всего
|  | Смесительный узел приточных установок | 2 | 1 | 1 | 4
Детали
1 |  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.06.B.CP | 1 |  |  | 2
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.02.B.CP |  | 1 |  | 1
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.01.B.CP |  |  | 1 | 1
2 |  | Клапан балансировочный CIM 787DP 1" | 1 |  |  | 2
|  | Клапан балансировочный CIM 787DP 3/4" |  | 1 | 1 | 2
3 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор расхода) CIM 767НP 1" | 1 |  |  | 2
|  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор расхода) CIM 767 LP 3/4" |  | 1 | 1 | 2
4 | PTI | Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 | 4 | 4 | 4 | 16
5 | PS | Реле давления KPI 35R 1/2" | 1 | 1 | 1 | 4
6 | PI | Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 | 2 | 2 | 2 | 8
7 |  | Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" | 1 | 1 | 1 | 4
8 |  | Тройник 1" | 9 | 9 | 9 | 36
9 |  | Сгон 1" | 3 | 3 | 3 | 12
10 |  | Ниппель 1" | 6 | 6 | 6 | 24
11 |  | Ниппель переходной 1"-3/4" |  | 1 | 1 | 2
12 |  | Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм | 3 | 3 | 3 | 12 |  | в м.п.
13 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб | 2 | 2 | 2 | 8
14 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб | 2 | 2 | 2 | 8
15 |  | Футорка 1"-3/4" | 7 | 7 | 7 | 28
Примечания:
| 1. | Поз. 1 учтена в комплекте ПП2020РД-1.2-57-ОВ1
| 2. | Для систем П1, ПВ2 узел теплоснабжения предусмотрен в исп. 01 (см. схему лист 2).
Для системы П4 узел теплоснабжения предусмотрен в исп. 02 (см. схему лист 2).
Для системы П5 узел теплоснабжения предусмотрен в исп. 03 (см. схему лист 2).

## 111
Групповая спецификация материалов смесительных узлов приточных установок систем ПВ1, П2, П3
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на исполнение |  |  | Масса, кг | Примеча-ние
|  |  | 01 | 02 | Всего
|  | Смесительный узел приточных установок | 1 | 2 | 3
Детали
1 |  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.04.B.CP | 1 |  | 1
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.01.B.CP |  | 1 | 2
2 |  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1) | 1 |  | 1
|  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 15, ВР 1/2" SANEXT (6501-1) |  | 1 | 2
3 |  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР 1" SANEXT (6103) | 1 |  | 1
|  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 15, ВР 1/2" SANEXT (6101-1) |  | 1 | 2
4 | PTI | Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 | 4 | 4 | 12
5 | PS | Реле давления KPI 35R 1/2" | 1 | 1 | 3
6 | PI | Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 | 2 | 2 | 6
7 |  | Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" | 1 | 1 | 3
8 |  | Тройник 1" | 9 | 9 | 27
9 |  | Сгон 1" | 3 | 3 | 9
10 |  | Ниппель 1" | 6 | 6 | 18
11 |  | Ниппель переходной 1"-1/2" |  | 1 | 2
12 |  | Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм | 3 | 3 | 9 |  | в м.п.
13 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб | 2 | 2 | 6
14 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб | 2 | 2 | 6
15 |  | Футорка 1"-1/2" | 7 | 7 | 21
Примечания:
| 1. | Поз. 1 учтена в комплекте ПП2020РД-1.2-111-ОВ1
| 2. | Для системы ПВ1 узел предусмотрен в исп. 01 (см. лист 2 схема №1).
Для систем П2, П3 узел предусмотрен в исп. 02 (см. лист 2 схема №2).

## 110
Групповая спецификация материалов смесительных узлов приточных установок систем ПВ1, П2, П3, П4
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на исполнение |  |  |  | Масса, кг | Примечание
|  |  | 01 | 02 | 03 | Всего
|  | Смесительный узел приточных установок | 1 | 1 | 2 | 4
Детали
1 |  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.06.B.CP | 1 |  |  | 1
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.04.B.CP |  | 1 |  | 1
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.01.B.CP |  |  | 1 | 2
2 |  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1) | 1 | 1 |  | 2
|  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 15, ВР 1/2" SANEXT (6501-1) |  |  | 1 | 2
3 |  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР 1" SANEXT (6103) | 1 | 1 |  | 2
|  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 15, ВР 1/2" SANEXT (6101-1) |  |  | 1 | 2
4 | PTI | Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 | 4 | 4 | 4 | 16
5 | PS | Реле давления KPI 35R 1/2" | 1 | 1 | 1 | 4
6 | PI | Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 | 2 | 2 | 2 | 8
7 |  | Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" | 1 | 1 | 1 | 4
8 |  | Тройник 1" | 9 | 9 | 9 | 36
9 |  | Сгон 1" | 3 | 3 | 3 | 12
10 |  | Ниппель 1" | 6 | 6 | 6 | 24
11 |  | Ниппель переходной 1"-1/2" |  |  | 1 | 2
12 |  | Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм | 3 | 3 | 3 | 12 |  | в м.п.
13 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб | 2 | 2 | 2 | 8
14 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб | 2 | 2 | 2 | 8
15 |  | Футорка 1"-1/2" | 7 | 7 | 7 | 28
Примечания:
| 1. | Поз. 1 учтена в комплекте ПП2020РД-1.2-110-ОВ1
| 2. | Для системы ПВ1 узел предусмотрен в исп. 01 (см. лист 2 схема №1)
Для системы П3 узел предусмотрен в исп. 02 (см. лист 2 схема №1).
Для систем П2, П4 узел предусмотрен в исп. 03 (см. лист 2 схема №2).

## 61.17
Групповая спецификация материалов смесительных узлов приточных установок систем П1-П4
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на исполнение |  |  | Масса, кг | Примечание
|  |  | 01 | 02 | Всего
|  | Смесительный узел приточных установок | 1 | 3 | 4
Детали
1 |  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.06.B.CP | 1 |  | 1
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.04.B.CP |  | 1 | 3
2 |  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1) | 1 | 1 | 4
3 |  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР 1" SANEXT (6103) | 1 | 1 | 4
4 | PTI | Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 | 4 | 4 | 16
5 | PS | Реле давления KPI 35R 1/2" | 1 | 1 | 4
6 | PI | Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 | 2 | 2 | 8
7 |  | Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" | 1 | 1 | 4
8 |  | Тройник 1" | 9 | 9 | 36
9 |  | Сгон 1" | 3 | 3 | 12
10 |  | Ниппель 1" | 6 | 6 | 24
11 |  | Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм | 3 | 3 | 12 |  | в м.п.
12 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб | 2 | 2 | 8
13 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб | 2 | 2 | 8
Примечания:
| 1. | Поз. 1 учтена в комплекте ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ1
| 2. | Для системы П1 узел предусмотрен в исп. 01 (см. схему лист 2).
Для систем П2-4 узел предусмотрен в исп. 02 (см. схему лист 2).

## 61.2
Групповая спецификация материалов смесительных узлов приточных установок систем ПВ1, ПВ2, П3, П4
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на исполнение |  |  |  |  | Масса, кг | Примечание
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | Всего
|  | Смесительный узел приточных установок | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Детали
1 |  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.06.B.CP | 1 |  |  |  | 1
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.04.B.CP |  | 1 |  |  | 1
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.06.06.B.CP |  |  | 1 |  | 1
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.01.B.CP |  |  |  | 1 | 1
2 |  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1) | 1 | 1 | 1 |  | 3
|  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 15, ВР 1/2" SANEXT (6501-1) |  |  |  | 1 | 1
3 |  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР 1" SANEXT (6103) | 1 | 1 | 1 |  | 3
|  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 15, ВР 1/2" SANEXT (6101-1) |  |  |  | 1 | 1
4 | PTI | Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
5 | PS | Реле давления KPI 35R 1/2" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
6 | PI | Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
7 |  | Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
8 |  | Тройник 1" | 9 | 9 | 9 | 9 | 36
9 |  | Сгон 1" | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
10 |  | Ниппель 1" | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
11 |  | Ниппель переходной 1"-1/2" |  |  |  | 1 | 1
12 |  | Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | в м.п.
13 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
14 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
15 |  | Футорка 1"-1/2" |  |  |  | 7 | 7
Примечания:
| 1. | Поз. 1 учтена в комплекте ПП2020РД-1.2-61.2-ОВ1
| 2. | Для системы ПВ1 узел предусмотрен в исп. 01 (см. лист 2 схема №1).
Для системы ПВ2 узел предусмотрен в исп. 02 (см. лист 2 схема №1).
Для системы П3 узел предусмотрен в исп. 03 (см. лист 2 схема №1).
Для системы П4 узел предусмотрен в исп. 04 (см. лист 2 схема №2).

## 56
Групповая спецификация материалов смесительных узлов приточных установок систем ПВ1, ПВ2, П3-П8
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на исполнение | [6 empty] | Масса, кг | Примечание
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Всего
|  | Смесительный узел приточных установок | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8
Детали
1 |  | Комплект смесительного узла MUB.L.08.10.B.CP | [6 empty] | 2 | bar: Кол-во на исполнение 01 to Кол-во на исполнение 02
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.06.B.CP | [6 empty] | 1 | bar: Кол-во на исполнение 03
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.04.B.CP | [6 empty] | 2 | bar: Кол-во на исполнение 04
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.02.B.CP | [6 empty] | 1 | bar: Кол-во на исполнение 05
|  | Комплект смесительного узла MUB.L.04.01.B.CP | [6 empty] | 2 | bar: Кол-во на исполнение 06
2 |  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 40, ВР 1 1/2" SANEXT (6505) | [6 empty] | 1 | bar: Кол-во на исполнение 01
|  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 32, ВР 1 1/4" SANEXT (6504) | [6 empty] | 1 | bar: Кол-во на исполнение 02
|  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1) | [6 empty] | 3 | bar: Кол-во на исполнение 03 to Кол-во на исполнение 04
|  | Ручной балансировочный клапан STP Ду 15, ВР 1/2" SANEXT (6501-1) | [6 empty] | 3 | bar: Кол-во на исполнение 05 to Кол-во на исполнение 06
3 |  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 40, ВР 1 1/2" SANEXT (6105) | [6 empty] | 1 | bar: Кол-во на исполнение 01
|  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 32, ВР 1 1/4" SANEXT (6104) | [6 empty] | 1 | bar: Кол-во на исполнение 02
|  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР 1" SANEXT (6103) | [6 empty] | 3 | bar: Кол-во на исполнение 03 to Кол-во на исполнение 04
|  | Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 15, ВР 1/2" SANEXT (6101-1) | [6 empty] | 3 | bar: Кол-во на исполнение 05 to Кол-во на исполнение 06
4 | PTI | Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32
5 | PS | Реле давления KPI 35R 1/2" | [6 empty] | 8 | bar: Кол-во на исполнение 01 to Кол-во на исполнение 06
6 | PI | Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
7 |  | Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" | [6 empty] | 8 | bar: Кол-во на исполнение 01 to Кол-во на исполнение 06
8 |  | Тройник 1" | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72
9 |  | Сгон 1" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24
10 |  | Ниппель 1" | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48
11 |  | Ниппель переходной 1"-1/2" | [6 empty] | 3 | bar: Кол-во на исполнение 05 to Кол-во на исполнение 06
12 |  | Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |  | в м.п.
13 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
14 |  | Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
15 |  | Футорка 1"-1/2" | Кол-во на исполнение 05: 7; Кол-во на исполнение 06: 7 | 21
Примечания:
| 1. | Поз. 1 учтена в комплекте ПП2020РД-1.2-56-ОВ1
| 2. | Для системы ПВ1 узел предусмотрен в исп. 01 (см. лист 2 схема №1).
Для системы ПВ2 узел предусмотрен в исп. 02 (см. лист 2 схема №1).
Для системы П7 узел предусмотрен в исп. 03 (см. лист 2 схема №1).
Для систем П3, П6 узел предусмотрен в исп. 04 (см. лист 2 схема №1).
Для системы П5 узел предусмотрен в исп. 05 (см. лист 2 схема №2).
Для систем П4, П8 узел предусмотрен в исп. 06 (см. лист 2 схема №2).